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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОМАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2026 № 252
            г. Томари

Об утверждении регламента
по перераспределению и применению резервных источников снабжения электроэнергией в случае выведения из строя генерирующего оборудования и объектов выдачи электрической мощности, расположенных на территории Томаринского муниципального округа Сахалинской области


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации устранения аварий на объектах электросетевого комплекса на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 38 Устава Томаринского муниципального округа, администрация Томаринского муниципального округа Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить регламент по перераспределению и применению резервных источников снабжения электроэнергией в случае выведения из строя генерирующего оборудования и объектов выдачи электрической мощности, расположенных на территории Томаринского муниципального округа Сахалинской области (приложение № 1).
2. Создать и утвердить состав штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Томаринского муниципального округа Сахалинской области (приложение № 2).
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Томаринского муниципального округа опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вести Томари» и разместить на официальном сайте администрации Томаринского муниципального округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра Томаринского муниципального округа И А.И.



Мэр Томаринского муниципального округа                                                             О.И. Манжара


Приложение № 1
Утвержден
постановлением администрации 
Томаринского муниципального округа 
                                                                 от 28.09.2026 № 252
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1. Введение

Настоящий Регламент устанавливает порядок обеспечения временной схемы электроснабжения объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов с применением резервных источников снабжения электроэнергии на период отсутствия централизованного электроснабжения, в случае выведения из строя отдельных элементов генерации и отдельных элементов выдачи электрической мощности.
Социально значимые объекты (СЗО) – объекты, используемые для обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций, других образовательных организаций, лечебно-профилактических учреждений, объектов, используемых для организации доврачебной помощи, скорой и неотложной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи.
Объекты жизнеобеспечения (ОЖО) – объекты коммунальной инфраструктуры, относящиеся к системам жизнеобеспечения, в том числе объекты водо-, тепло-, газоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.
Резервный источник снабжения электроэнергией (РИСЭ) – электроустановка, состоящая из двигателя внутреннего сгорания, генератора, устройств управления и распределения электрической энергии и оборудования, необходимого для обеспечения автономной работы и для электроснабжения потребителей.

2. Общие положения

2.1. Настоящий Регламент определяет порядок применения РИСЭ, как передвижных, так и стационарных, для организации временного электроснабжения СЗО и ОЖО на территории Томаринского муниципального округа Сахалинской области (далее – Округ).
[bookmark: _ftnref1]2.2. Исполнение требований настоящего Регламента является обязательным для администрации Томаринского муниципального округа Сахалинской области (далее – Администрация), государственных бюджетных учреждений и организаций, ресурсоснабжающих организаций, находящихся на территории Округа, а также персонала единой дежурно-диспетчерской службы Округа (далее – ЕДДС).
2.3. Настоящий Регламент разработан в целях организации устранения аварий на объектах электросетевого комплекса на основании Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и других нормативных правовых актов.
2.4. Ответственность за обеспечение временной схемы электроснабжения СЗО и ОЖО несут руководители предприятий, организаций, учреждений.
2.5. Для организации работ по обеспечению временной схемы электроснабжения на СЗО и ОЖО при Администрации создается штаб. Принятие решений по организации временной схемы электроснабжения на СЗО и ОЖО, в том числе путём перераспределения РИСЭ в границах Округа, возлагается на данный штаб или постоянно действующую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Томаринского муниципального округа (далее – КЧС и ОПБ).
2.6. Председатель КЧС и ОПБ несет персональную ответственность за выполнение возложенных задач, организацию работы комиссии и её готовность. Функциональные обязанности всех должностных лиц КЧС и ОПБ Округа должны быть утверждены соответствующим организационно-распорядительным документом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.7. После получения информации о нарушении централизованного электроснабжения на СЗО и ОЖО, вызванного выведением из строя отдельных элементов генерации и отдельных элементов выдачи электрической мощности, ответственное должностное лицо по вопросам ЖКХ Администрации обязано немедленно сообщить о нарушении централизованного электроснабжения.
2.8. Действия всех должностных лиц Округа по организации взаимодействия и выполнению работ по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения, затрагивающие интересы потребителей, должны быть строго регламентированы соответствующими положениями и инструкциями.
2.9. Для обеспечения резервного электроснабжения СЗО и ОЖО, имеющихся на территории Округа, органами управления всех уровней должна быть организована работа по обеспечению данных объектов автономными РИСЭ до полного обеспечения существующей потребности.
2.10. Ответственность Администрации за проводимую работу по обеспеченности РИСЭ социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения заключается в обеспечении возможности перемещения имеющихся РИСЭ между объектами исходя из сложившейся обстановки, а также определении порядка и приоритета резервного электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, не располагающих собственными РИСЭ.
2.11. Собственники СЗО и ОЖО должны принять все возможные меры по организации резервного электроснабжения подведомственных объектов, в том числе на договорных или подрядных условиях при отсутствии собственных РИСЭ.
2.12. Установленный порядок организации резервного электроснабжения СЗО и ОЖО и практические действия персонала, ответственного за применение РИСЭ, должны быть отработаны в ходе проведения тренировок, в том числе применительно к различным погодным условиям, времени года и другим неблагоприятным факторам.

3. Порядок формирования, содержания и учета РИСЭ

3.1. Администрация разрабатывает перечень социально значимых потребителей и объектов жизнеобеспечения, располагающихся на территории Округа, уточняет их фактическую обеспеченность РИСЭ, вырабатывает предложения по дальнейшему обеспечению, а также определяет меры по организации временного электроснабжения объектов в условиях массовых нарушений электроснабжения. Сформированный перечень объектов с указанием их обеспеченности РИСЭ и определением решения вышеуказанных вопросов представляется на согласование в Региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Сахалинской области (далее – Региональный штаб).
3.2. Региональный штаб на основании представленных муниципальными образованиями перечней объектов формирует сводный перечень социально значимых потребителей и объектов жизнеобеспечения с указанием порядка, и приоритета их резервного электроснабжения.
3.3. Расходы по приобретению, хранению, эксплуатации и ремонту РИСЭ несут собственники РИСЭ, которые обязаны обеспечить эксплуатацию РИСЭ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе обеспечить назначение обученных и аттестованных лиц, ответственных за эксплуатацию РИСЭ. Вопросы финансирования затрат по организации применения РИСЭ должны быть включены в бюджет организации, имеющей на балансе РИСЭ.
3.4. Собственник РИСЭ обязан содержать в штатном расписании организации обученный и аттестованный персонал на право работы с РИСЭ. Назначение лиц, ответственных за эксплуатацию, хранение, периодические опробования, поддержание в постоянной готовности и исправном состоянии РИСЭ, должно быть оформлено собственником РИСЭ соответствующим распорядительным документом.
3.5. РИСЭ должны содержаться в постоянной готовности к применению, обеспечена их комплектность, а также наличие необходимых материалов и оборудования для подключения (силовые кабели, клеммы, зажимы и т.д.). Собственник РИСЭ обязан обеспечить указанные в заводской инструкции условия хранения, а также соблюдение периодичности пробных пусков, диагностических, регулировочных, испытательных и иных регламентных работ, предписанных для данного вида оборудования, в том числе работ по замене технических эксплуатационных жидкостей и расходных материалов.
3.6. Собственник РИСЭ обязан обеспечить подвоз и заправку РИСЭ сезонным видом топлива, организовать своевременную замену топлива в соответствии с климатическими условиями эксплуатации, а также обеспечить возможность перемещения РИСЭ к точке подключения (транспортировка, погрузка, разгрузка) в минимальные сроки. Для обеспечения транспортировки РИСЭ должна быть закреплена необходимая автомобильная или специальная техника и водительский персонал.
3.7. Администрация ведет учет РИСЭ всех форм собственности и ведомственной принадлежности, находящихся на территории Округа. Перечень РИСЭ должен содержать информацию о типе, мощности, месте постоянного хранения, собственнике с указанием контактной информации и сведений о лицах, ответственных за эксплуатацию РИСЭ (приложение к настоящему Регламенту).
3.8. Порядок и периодичность актуализации перечней РИСЭ, а также срок их предоставления в Региональный штаб определяется решением Регионального штаба.
3.9. Консолидированный перечень РИСЭ должен постоянно храниться в дежурно-диспетчерской службе Регионального штаба и быть доступен для всех членов Регионального штаба.
3.10. В случае выхода из строя РИСЭ, собственник обязан принять меры по скорейшему восстановлению работоспособности РИСЭ, а также информировать дежурную службу Регионального штаба о факте выхода из строя и предполагаемых сроках восстановления работоспособности РИСЭ.

4. Определение порядка применения РИСЭ

4.1. Приоритетность и порядок применения РИСЭ определяется собственниками РИСЭ. Для зимнего времени года приоритетным является подключение котельных, длительное отключение которых может привести к выходу из строя системы теплоснабжения, а также объектов водоснабжения.
4.2. В случае созыва штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, приоритетные направления использования РИСЭ определяются Региональным штабом, в соответствии с ранее принятым перечнем распределения РИСЭ, с учетом опасности возникшего нарушения электроснабжения, прогноза развития аварийной ситуации, расположения мест хранения РИСЭ на территории Округа, а также фактической гидрометеорологической обстановки и иных местных условий.
4.3. При прочих равных условиях, приоритетным является организация временного электроснабжения потребителей собственными РИСЭ, в случае дальнейшей необходимости – резервными источниками сетевой организации, к электрическим сетям которой потребители подключены, либо РИСЭ, принадлежащих подразделениям МЧС России. Применение РИСЭ организаций для осуществления временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данных организаций, должно быть обосновано и осуществляется только при наличии технической возможности.
4.4. Потребители электроэнергии, включенные в перечень потребителей, временное электроснабжение которых на период массовых нарушений электроснабжения осуществляется с применением РИСЭ, должны заранее согласовать с сетевой организацией точку и способ подключения РИСЭ к своим электроустановкам, оборудовать точку подключения в соответствии с нормативными требованиями, обеспечить ее содержание в постоянной готовности к применению. На точке подключения должна быть разработана и иметься в наличии необходимая документация (карта действий, карта подключения РИСЭ, инструкция по мерам безопасности и т.д.).
4.5. Комиссия КЧС и ОПБ обязана координировать деятельность, связанную с организацией применения РИСЭ, а также принимать необходимые меры для обеспечения возможности применения РИСЭ на своей территории, в том числе меры по обеспечению безопасности движения, расчистке дорог в условиях неблагоприятных погодных явлений и организации других вопросов, связанных с оказанием необходимого содействия собственникам РИСЭ. При запросах электросетевых организаций (предприятий) об оказании помощи в предотвращении и ликвидации аварийных ситуаций на их объектах, своевременно предоставить необходимую помощь исходя из сложившейся обстановки.
4.6. В случаях воздействия неблагоприятных явлений, приведших к возникновению массовых отключений электроснабжения, комиссия КЧС и ОПБ обязана принять необходимые меры по задействованию всех имеющихся на балансе РИСЭ на территории Округа для резервного электроснабжения социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в соответствии с утвержденными схемой расстановки имеющихся в распоряжении РИСЭ и графиком подключения потребителей, согласованными с сетевой организацией.
4.7. Потребители должны быть предупреждены об ограниченном использовании электроэнергии на время электроснабжения посредством РИСЭ.

5. Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭ

5.1. Доставку, подключение РИСЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения социально значимых объектов и бытовых потребителей – абонентов данной организации осуществляет персонал данной организации на основании действующих регламентов (положений) о взаимодействии, заключенных между ними. Порядок действий персонала при подключении РИСЭ определяется внутренними инструкциями организации.
5.2. Доставку РИСЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения потребителей – абонентов данной организации, не являющихся бытовыми потребителями (в т.ч. промышленные потребители, социально-значимые объекты) осуществляет персонал, владеющей электроустановкой, к которой подключается РИСЭ.
5.3. Порядок организации временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данной организации, определяется индивидуально условиями договора возмездного оказания услуг между собственником РИСЭ и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение. При применении РИСЭ, принадлежащих органам исполнительной власти и иным государственным учреждениям, порядок организации временного электроснабжения определяется в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Все необходимые для подключения РИСЭ оперативные переключения имеет право проводить оперативный персонал, знающий схему электроустановки, прошедший необходимое обучение и допущенный к оперативным переключениям в данной электроустановке.
5.5. С целью минимизации времени на организацию временного электроснабжения потребителей, в соответствии с ранее принятым перечнем распределения РИСЭ, должны быть разработаны регламенты (карты действий) по организации временного электроснабжения отдельных потребителей (социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения) включающие в себя в том числе:
· порядок взаимодействия персонала собственника РИСЭ с персоналом потребителя при подключении/отключении РИСЭ;
· последовательность выполнения оперативных переключений;
· технические характеристики электроустановки (электроустановок) потребителя;
· схемы электроустановки (электроустановок) потребителя с указанием мест подключения РИСЭ.
Регламенты (карты действий) разрабатываются и утверждаются организацией – собственником РИСЭ совместно с потребителем.
5.6. Во всех случаях при подключении РИСЭ должны быть выполнены технические мероприятия, исключающие возможность подачи напряжения от РИСЭ в питающую сеть, в том числе путем обратной трансформации (установка перекидных рубильников, использование блокирующих устройств, разборка электрической схемы электроустановки и т.п.). О выполненных технических мероприятиях по подключению РИСЭ и подаче напряжения от РИСЭ в электроустановки потребителя докладывается оперативному персоналу сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии.
5.7. Порядок производства оперативных переключений определяется соответствующей нормативно-технической документацией, действующей для персонала организации – собственника электроустановки (правила производства оперативных переключений, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и т.п.).
5.8. Порядок оплаты электроэнергии при организации временного электроснабжения РИСЭ определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Продолжительность работы РИСЭ

6.1. О принятом решении на применение РИСЭ, а также информацию о времени подключения потребителей посредством РИСЭ собственники объектов через ЕДДС доводят до сведения сетевой организации, к электрическим сетям которой подключены потребители.
6.2. Необходимая продолжительность работы подключенного РИСЭ определяется индивидуально в каждом конкретном случае владельцем РИСЭ и потребителем (до восстановления постоянного электроснабжения потребителей по нормальной (временной) схеме, до безопасного завершения технологического процесса, до окончания эвакуации и т.п.) с учётом рекомендаций завода-изготовителя РИСЭ.
6.3. После завершения устранения технологического нарушения на энергообъекте и восстановления постоянного электроснабжения потребителей по нормальной (временной) схеме, по решению, принятому председателем КЧС и ОПБ или штабом руководства ходом выполнения работ по ликвидации аварийных ситуаций, согласованному с сетевой организацией, РИСЭ может быть перенаправлен для запитывания других потребителей (социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения) с учетом складывающейся оперативной обстановки и установленной приоритетности подключения объектов.
6.4. ЕДДС по запросу сетевой организации обязана предоставлять всю имеющуюся информацию, касающуюся запитывания посредством РИСЭ социально значимых потребителей, объектов жизнеобеспечения, проживающего населения и других потребителей на территории Округа.
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Приложение 
к Регламенту по перераспределению 
мощностей подачи электроэнергии в случае выведения 
из строя отдельных мощностей генерации, 
расположенных на территории Томаринского 
муниципального округа Сахалинской области

Перечень РИСЭ, расположенных на территории Томаринского муниципального округа Сахалинской области

	№ п/п
	Наименование собственника
	Место хранения, адрес
	Модель (марка) РИСЭ
	Мощность РИСЭ, кВт
	Собственник (контактные данные)
	Лицо, ответственное за эксплуатацию РИСЭ (контактные данные)

	1
	КУМС Томаринского МО
	ТЭЦ г. Томари, ул. Ленина, 19
	TCM-500
	400
	8424462-61-09
	МУП «Водоканал» (2-63-54)

	2
	КУМС Томаринского МО
	котельная с. Пензенское, ул. Советская, 16А
	TS-175D-110
	110
	8424462-61-09
	МУП «Водоканал» (2-63-54)

	3
	КУМС Томаринского МО
	котельная с. Черемшанка, ул. Ленина, 12А
	ЭД100 Т-400
	125
	8424462-61-09
	МУП «Водоканал» (2-63-54)

	4
	КУМС Томаринского МО
	котельная с. Ильинское, ул. Лесная, 14
	CP-W300-250
	250
	8424462-61-09
	МУП «Водоканал» (2-63-54)

	5
	КУМС Томаринского МО
	ВНС первого подъема, г. Томари, ул. Загородная, 1а
	TS-330D
	250
	8424462-61-09
	МУП «Водоканал» (2-63-54)

	6
	КУМС Томаринского МО
	ВНС второго подъема, г. Томари, ул. Калинина, 52а
	RSM100
	100
	8424462-61-09
	МУП «Водоканал» (2-63-54)

	7
	КУМС Томаринского МО
	ВНС, с. Черемшанка
	TDY-38
	30
	8424462-61-09
	МУП «Водоканал» (2-63-54)

	8
	КУМС Томаринского МО
	станция ВОС, с. Ильинское, ул. Сибирская
	АД160 (ЭД160-Т400-2РН)
	160
	8424462-61-09
	МУП «Водоканал» (2-63-54)

	9
	КУМС Томаринского МО
	ВНС второго подъема, с. Красногорск, ул. Угольная
	RSM-100
	100
	8424462-61-09
	ООО «КОМУС-2» (3-13-54)

	10
	КУМС Томаринского МО
	Котельная № 1, с. Красногорск, ул. К. Маркса, 121а
	ДЭУ-200Р-Я-2БК
	200
	8424462-61-09
	ООО «КОМУС-2» (3-13-54)

	11
	КУМС Томаринского МО
	Котельная № 2, с. Красногорск, ул. Победы, 3а
	ЯМЗ 238/100М-2
	100
	8424462-61-09
	ООО «КОМУС-2» (3-13-54)

	12
	КУМС Томаринского МО
	Котельная № 3, с. Красногорск, ул. Новая, 9а
	OLYMPIAN GER 150/108
	108
	8424462-61-09
	ООО «КОМУС-2» (3-13-54)

	13
	КУМС Томаринского МО
	Котельная № 5, с. Красногорск, ул. Ушакова, 1а
	OLYMPIAN GER 165/120
	120
	8424462-61-09
	ООО «КОМУС-2» (3-13-54)

	14
	ГБУЗ "Томаринская ЦРБ"
	Сахалинская область, г. Томари, ул. Садовая, 50
	АД-260С-Т400-1РНМ16
	260
	8424278-21-59
	ГБУЗ "Томаринская ЦРБ" 8914764-45-91

	15
	ГБУЗ "Томаринская ЦРБ"
	Сахалинская область, с. Красногорск, ул. Новая, 9
	АД 200С-Т400-2РМ15
	200
	8424278-21-59
	ГБУЗ "Томаринская ЦРБ" 8914741-26-16

	16
	ГКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ласточка"
	Сахалинская область, Томаринский район, г. Томари, ул. Калинина 47
	АД-60-Т400-1Р
	60
	8424462-64-64
	ГКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ласточка" 8 (914)647-35-54

	17
	ГБУ "Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Доброта"
	Сахалинская область, Томаринский район, г. Томари, ул. Октябрьская, 49
	НСМ 275
	240
	8984131-03-36
	8 (914) 641-04-15

	18
	ГКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Улыбка"
	Сахалинская область, Томаринский район, с. Красногорск, ул. Карла-Маркса, 42
	АД-40С-Т400-2РНМ15
	40
	
	

	19
	ГКУ ДО СО " ЦССУ " Феникс"
	Сахалинская область, Томаринский район, с. Красногорск, ул. Ушакова, 17 А
	AD-T400 2RHM
	100
	
	







Приложение № 2
Утвержден
постановлением администрации 
Томаринского муниципального округа 
                                                                 от 28.09.2026 № 252



СОСТАВ
Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения 
Томаринского муниципального округа Сахалинской области


	О.И. Манжара
	Мэр Томаринского муниципального округа,
председатель Штаба

	А.И. И
	Первый вице-мэр Томаринского муниципального округа
зам. председателя Штаба

	Е.И. Бойкова 
	Начальник отдела ЖКХ администрации Томаринского муниципального округа,
секретарь Штаба

	
Члены комиссии:


	С.В. Самсонов 
	Руководитель МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Томаринского муниципального округа 

	В.Д. Прядко
	Руководитель МКУ «УКС» Томаринского муниципального округа

	Ю.В. Иванюк 
	Ведущий инженер МКУ «УКС»
Томаринского муниципального округа

	О.В. Шевчук
	Консультант отдела ЖКХ администрации
Томаринского муниципального округа 
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